昆明市官渡区人民医院总务科雷电防护装置检测服务项目采购报价函

致：昆明市官渡区人民医院

我方已收到贵院____年__月__日发布的【昆明市官渡区人民医院雷电防护装置检测服务项目】采购邀请（项目编号：________），已全面研读本项目全部雷电防护装置检测服务承诺、资质要求、服务内容、验收标准等说明文件所有内容，自愿就本次雷电防护装置检测服务项目作出如下不可撤销的报价与承诺，本报价函一经发出，即对我方产生法律约束力。

- 报价单位基本信息

- 1.单位全称：________________________

- 2.统一社会信用代码：________________________

- 3.法定代表人：__________ 授权委托人：__________ 联系电话：__________

- 4.单位地址：________________________

- 5.雷电防护装置检测服务资质：□ 营业执照 □ 特种作业资质  □ 安全生产许可证 □ 其他资质：__________（资质文件详见附件，均加盖公章）

二、雷电防护装置检测服务报价明细

| 序号 | 雷电防护装置检测项目名称 | 雷电防护装置检测服务内容 | 单项含税总价 （元） | 检测工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷电防护装置检测费 | 为医院提供专业雷电防护装置检测服务，覆盖医院198322平方米建筑面积全部按照国家管理规定需要专业雷电防护装置检测的全部区域，包括但不限于：接闪器（避雷针、避雷带、避雷网）检测（含门诊楼、住院楼、手术室、ICU、放射科、试剂库、配电房等所有建筑）。 |  |  |  |
| 2 | 雷电灾害应急预案、提供雷电预警系统。 | 雷电灾害应急预案：协助采购人编制符合医院场景的应急预案，包含风险评估、预警响应、应急处置、后期恢复等模块，通过采购人内部审批备案。建立标准化台账，涵盖雷电防护装置设施清单、检测记录、隐患整改跟踪、设备维护记录等内容，提供电子版（可编辑格式）及纸质版； 提供雷电预警系统：系统需通过云南气象信息服务备案（提供备案证明），具备实时监测、分级预警、短信/平台推送等功能，预警响应时间≤10分钟；提供免费质保及技术支持，质保期内每季度进行1次系统巡检，接到故障报告后12小时内响应，24小时内解决（合理在途时间除外）。 |  |  |  |
| 总价： 元 |  |  |  |  |  |

报价说明：

- 雷电防护装置检测服务项目拦标价为10000.00元以内；

- 本报价为固定总价，包含雷电防护装置检测人工、耗材配件、运输、吊装、安全防护、垃圾清运、税费、质保期售后服务等全部费用，贵院无需另行支付任何其他费用；

- 3.本报价已充分考虑现场检测条件、医院诊疗秩序限制、安全管理要求等全部因素，施工过程中不再追加任何费用；

- 4.本报价有效期为自报价函发出之日起30个日历日，有效期内我方不擅自变更报价、不撤回本报价函；

- 5.我方承诺，本报价不存在围标、串标、虚假报价、恶意低价竞标等违规行为，完全符合国家法律法规及贵院采购管理制度规定。

三、核心履约承诺

（一）雷电防护装置检测服务质量承诺

- 1.完成官渡区人民医院全院区198322平方米所覆盖的全部按照国家管理规定需要专业雷电防护装置检测的全部区域。

- 2.合规检测功能：对医院所有雷电防护装置区域（门诊楼、住院楼、手术室、ICU、放射科、试剂库、氧气站、配电房等）的雷电防护装置装置进行全面检测，严格遵循国家及行业规范，出具具备法律效力的检测报告，满足气象、安监、消防、卫生健康主管部门的备案、年审及验收要求。

- 3.隐患排查功能：精准识别接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、SPD等雷电防护装置设施的破损、锈蚀、虚接、失效等安全隐患，重点排查医疗核心区域、易燃易爆区域的雷电防护装置薄弱环节，明确隐患等级及影响范围。

- 4.数据支撑功能：提供真实、准确的检测数据，详细记录各区域雷电防护装置装置运行状态，为医院雷电防护装置设施的维护、整改、升级提供科学数据支撑，保障精密医疗设备的雷电防护装置安全。

- 5.整改指导功能：针对检测发现的不合格项，结合医院诊疗工作特点，提供贴合实际、可落地的整改建议及方案，避免整改工作影响正常医疗秩序，确保整改后雷电防护装置装置达到规范要求。

- 6.长效保障功能：通过定期检测（年度、半年）及复检服务，建立医院雷电防护装置装置运行长效监测机制，持续防范雷击风险，保障医院人员（患者、医护人员）、医疗设备、建筑物及易燃易爆物品的安全。

（二）特定资格要求

- 1. 资质要求：具备省级及以上气象主管机构颁发的《雷电防护装置检测资质证》，资质等级为甲级，资质证在有效期内（有效期5年），可从事第一类、第二类、第三类建（构）筑物的雷电防护装置检测，能够覆盖医院所有雷电防护装置区域（含手术室、ICU、试剂库、液氧站等一类雷电防护装置区域）。且列入云南省气象局官网最新公示的《在云南省开展检测业务符合法定要求的雷电防护装置检测资质机构名录》（提供证书扫描件+名录公示截图，截图需含公示官网域名、发布时间及服务商名称）；

- 2. 人员要求：人员要求（甲级资质专项，严格遵循《雷电防护装置检测资质管理办法》要求）：服务商需配置满足甲级检测资质的专业人员团队，人员数量、资质、能力均符合法定标准，具体配置如下：

- 人员总量：具备雷电防护装置检测能力的人员数量满足甲级资质要求，其中具有高级技术职称的不少于2名，具有中级技术职称的不少于6名；职称专业需为雷电防护装置、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机等相关专业，所有职称人员均为本单位正式员工，需提供近3个月社保缴纳证明、职称证书、劳动合同等佐证材料，不得兼职从业。

- 技术负责人：需具有高级技术职称，专门从事雷电防护装置检测工作满4年以上，具备甲级资质等级要求的专业知识和检测能力，能够统筹把控本项目检测质量与技术规范，需提供职称证书、从业年限证明、近3个月社保缴纳证明及相关专业能力佐证材料。

- 项目负责人：拟派本项目负责人需具备高级技术职称，为本单位正式员工（提供近3个月社保缴纳证明），具有至少3年医院或大型公共场所雷电防护装置检测项目管理经验，熟悉医疗场景雷电防护装置检测规范及医院规章制度。

- 本项目的检测人员不少于3人，均持有有效《雷电防护装置装置检测资格证》，其中中级及以上职称人员不少于1人（提供人员资格证、职称证、近3个月社保证明）；

- 现场检测人员：所有现场检测人员需取得省级气象学会考核颁发的检测能力评价证书（或有效检测资格证书），具备相应的安全技术知识与技能，无妨碍安全作业的身体缺陷，年满18周岁且不超过国家法定退休年龄，熟悉医院核心区域（手术室、ICU、试剂库等）检测注意事项，避免影响医院诊疗工作、损坏精密医疗设备。

- 人员管理：建立完善的人员培训、考核制度，确保所有检测人员持续具备相应检测能力，人员配置稳定，未经甲方（医院）同意，不得擅自更换拟派本项目的技术负责人及项目负责人。

- 设备要求：具有与甲级检测资质相匹配的专用检测仪器设备，所有仪器设备需经法定计量检定机构检定或校准，并在有效期内，能够满足医院各区域（含核心医疗区域、易燃易爆区域）雷电防护装置检测的全部需求（需提供仪器设备清单及检定/校准证书）。

- 检测项目要求：检测项目通过省、自治区、直辖市气象主管机构组织的质量考核合格率达90%以上（需提供合同、检测报告关键页复印件等证明材料）。

- 管理体系：具有完善的雷电防护装置检测质量管理体系，并有健全的技术、档案和安全管理制度，能够确保检测工作规范、数据真实、报告合规，同时具备完善的保密管理制度。

- （三）服务内容

- 为医院提供专业雷电防护装置检测服务，覆盖医院198322平方米建筑面积全部按照国家管理规定需要专业雷电防护装置检测的全部区域，包括但不限于：

- 接闪器（避雷针、避雷带、避雷网）检测（含门诊楼、住院楼、手术室、ICU、放射科、试剂库、配电房等所有建筑）；

- 引下线检测（重点核查医疗区域引下线连续性，避免中断影响防护效果）；接地装置及接地电阻检测（重点检测手术室、ICU、放射科、配电房、医疗设备机房接地电阻，确保符合医疗设备雷电防护装置要求）；

- 等电位连接检测（覆盖医疗设备外壳、金属管道、医用气体管道、配电箱等，保障医疗人员及患者安全）；

- 电涌保护器（SPD）性能检测（重点检测医疗设备专用SPD、配电系统SPD，避免雷击损坏精密医疗设备）；

- 雷电防护装置装置外观、连接、锈蚀、松动等安全隐患排查（重点排查试剂库、氧气站等易燃易爆区域雷电防护装置隐患）；

- 出具符合国家规范、具备法律效力，可用于医院安监、消防、气象备案、年审、医疗设备验收的《雷电防护装置装置检测报告》。

- 一类雷电防护装置区域（手术室、ICU、试剂库、液氧站（氧气站））按易燃易爆危险场所管理要求，全年完成2次专项检测，其余区域全年完成1次全面检测；

- 安装调试通过云南气象信息服务备案的雷电预警系统，实现实时监测、分级预警（至少3级）、短信/平台推送功能，预警响应时间≤10分钟等，符合云南省气象主管机构现行相关监管要求及安全生产相关规定的检测。

（四）执行标准

- 服务商需严格遵循以下国家强制性标准、行业规范及监管要求，确保检测结果合规有效：

- 《建筑物雷电防护装置设计规范》（GB50057-2010）

- 《建筑物电子信息系统雷电防护装置技术规范》（GB50343-2012）

- 《建筑物雷电防护装置装置检测技术规范》（GB/T 21431-2023）

- 《雷电防护装置检测质量考核规范》（QX/T 402-2017）

- 《医疗机构电力保障规范》《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

- 云南省气象主管机构现行相关监管要求及安全生产相关规定

（五）检测周期与地点

- 检测地点：官渡区人民医院全院区198322平方米所覆盖的全部按照国家管理规定需要专业雷电防护装置检测的全部区域，包含但不限于（门诊楼、住院楼、手术室、ICU、放射科、试剂库、氧气站、配电房、医疗设备机房等所有需雷电防护装置检测的区域）；

- 检测周期：年度检测（普通医疗区域） 、半年检测（试剂库、氧气站等易燃易爆区域）、竣工验收检测（新建/改扩建医疗用房）。

- 完成时限：中标后自采购人书面通知进场之日起30个工作日内完成全部检测工作，试剂室、液氧站第一次检测6个月后，5个工作日内完成检测工作。

- 检测后10个工作日内出具正式检测报告，若检测中发现紧急隐患（如SPD失效、接地电阻超标），需24小时内书面告知甲方；

- 检测时间：需配合医院诊疗安排，优先选择非诊疗高峰时段（如夜间、节假日），避免影响正常医疗秩序。具体时段向采购人提前告知，高空作业、危险区域检测需制定专项安全方案并报采购人备案。

（六）其他服务要求

- 雷电灾害应急预案：协助采购人编制符合医院场景的应急预案，包含风险评估、预警响应、应急处置、后期恢复等模块，通过采购人内部审批备案；

- 雷电防护装置安全台账：建立标准化台账，涵盖雷电防护装置设施清单、检测记录、隐患整改跟踪、设备维护记录等内容，提供电子版（可编辑格式）及纸质版；

- 提供雷电预警系统：

- 系统需通过云南气象信息服务备案（提供备案证明）；

- 具备实时监测、分级预警、短信/平台推送等功能，预警响应时间≤10分钟；

- 提供免费质保及技术支持，质保期内每季度进行1次系统巡检，接到故障报告后12小时内响应，24小时内解决（合理在途时间除外）。

- 工期承诺

- 严格按照本报价函约定的工期完成全部检测作业并通过验收，逾期自愿承担相应违约责任；应急抢修项目承诺____分钟内到场，____小时内完成处置；

- 安全承诺

- 我方对雷电防护装置检测全过程的安全生产负全部责任，检测人员均具备对应作业资质，严格遵守贵院院内管理规定、安全生产规范，做好现场安全防护，不影响医院正常诊疗秩序；施工过程中发生的人员伤亡、财产损失，全部由我方承担；

- 验收承诺

- 1.出具纸质正式《雷电防护装置装置检测报告》3份，电子报告1份，报告需加盖检测机构公章、检测人员签字，具备法律效力；

- 2.报告需重点包含：医院各区域检测数据、检测结论、合格/不合格意见、隐患明细（标注隐患区域、影响范围，尤其是对医疗设备、患者安全的影响）、针对性整改建议；

- 3.报告可用于：医院安全检查、消防验收、气象备案、年审、医疗设备验收、卫生健康主管部门检查等；

- 4.《雷电防护装置装置检测报告》：含封面（加盖服务商公章及CMA认证章）、检测概况、原始数据记录表、隐患排查清单（明确隐患等级：一般/重大）、整改技术建议、检测结论等，附公司相关资质。提供纸质版及电子版（PDF格式，含可编辑数据附件）；

- 5.辅助资料：检测过程影像资料（含关键点位、隐患现场照片）、原始检测数据记录表（需检测人员及采购人现场代表签字确认）；

- 6. 其他服务成果：雷电灾害应急预案（纸质版2份+电子版）、雷电防护装置安全台账（纸质版2份+电子版）、雷电预警系统备案证明、安装调试报告及质保承诺函；

- 7.财务凭证：国内合法有效的增值税专用发票。

- 8 .检测报告：符合本文件约定的技术标准，数据真实可追溯，无缺项、漏检情况，隐患判定准确；

- 9.台账及预案：内容完整、规范，符合安全生产监管要求；

- 10.验收流程：服务商提交检测报告后，采购人在15个工作日内组织验收，验收不合格的，服务商需在10个工作日内完成整改并重新提交验收。若对检测数据、结论有异议，供应商需在 10个工作日内复核并给出说明。

- （十）合规承诺

- 我方承诺全程遵守贵院采购管理制度，接受贵院总务科、纪检监察室的全程监督，如有违规，自愿承担全部责任，并接受贵院供应商黑名单管理。

四、附件清单（均需加盖报价单位公章）

- 1.营业执照复印件

- 2.相关维修资质、特种作业资质、安全生产许可文件复印件

- 3.法定代表人身份证明及授权委托书

- 4.详细维修施工方案、安全保障方案

- 5.作业人员资质证书复印件

- 6.其他补充材料：________________________

报价单位（加盖公章）：________________________

法定代表人/授权委托人（签字）：__________

日期：____年__月__日